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[bookmark: _Toc154071689]Część opisowa do projektu wykonawczego
1. [bookmark: _Toc154071690]Adres i przedmiot inwestycji
Adres inwestycji: Wrocław, ul. Stefanii Sempołowskiej 54a
Inwestor: ODT „Światowid” 
Nr działki, Obręb, Jednostka Ewidencyjna: działka nr 17/1, Obręb Bartoszowice 0002, AM-03

[bookmark: _GoBack]Przedmiotem inwestycji jest wymiana instalacji wody i centralnego ogrzewania 
2. [bookmark: _Toc154071691]Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- podkład budowlany z 2022 r
- inwentaryzacja budowlana dla potrzeb opracowania projektu 
3. [bookmark: _Toc154071692]Zakres opracowania
[bookmark: _Toc154071693]Zakres projektu obejmuje wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. W całości zostaną wymienione rurociągi centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej. 
[bookmark: _Toc154071694]Wymiana instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na demontażu starych i montażu nowych pionów i poziomów oraz gałązek doprowadzających czynnik grzewczy do istniejących grzejników płytowych. Istniejące grzejniki, ze względu na dobry stan zostaną zachowane. Jedynie w galerii przewiduje się wymianę grzejników oraz zaworów i głowic termostatycznych. 
Pod pionami przewiduje się montaż zaworów równoważących, zastępujących kryzy.
Instalację centralnego ogrzewania na poziomie -1, w obrębie szkoły, planuje się zdemontować a nową instalację poprowadzić w pomieszczeniach należących do ODT Światowid.

Wymiana instalacji wody polegać będzie na demontażu pionów, poziomów i podejść do przyborów istniejącej instalacji oraz montażu nowych poziomów, pionów i podejść do istniejących przyborów sanitarnych.
Nie przewiduje się wymiany przyborów sanitarnych poza umywalkami nieprzystosowanymi do montażu baterii stojących oraz czterema umywalkami w WC, które są niefunkcjonalne.
Ze względów estetycznych zaprojektowano montaż baterii umywalkowych stojących.
Projekt przewiduje odtworzenie nawierzchni ścian i szachtów po wymianie instalacji.

4. [bookmark: _Toc467661631][bookmark: _Toc154071695]Opis instalacji centralnego ogrzewania
4.1 [bookmark: _Toc467661632][bookmark: _Toc154071696]Stan istniejący
[bookmark: _Toc154071697]Budynek ODT Światowid we Wrocławiu jest budynkiem użyteczności publicznej. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania była projektowana w latach 90-tych jako instalacja pompowa, dwururowa z rur stalowych z rozdziałem dolnym. Parametry wody grzewczej wynosiły 90/70°C. Jako elementy grzewcze w pomieszczeniach biurowych i pracowniach zastosowano grzejniki płytowe. Istniejące grzejniki posiadają zawory termostatyczne, a regulacja podpionowa realizowana jest poprzez kryzowanie. Poziomy na kondygnacji -1 prowadzone są pod stropem, w obudowie z płyt g-k. Piony prowadzone są bez izolacji, po wierzchu ścian. Wielkości grzejników opisano w projekcie wg danych z inwentaryzacji i starej dokumentacji projektowej. 
4.2 [bookmark: _Toc467661633][bookmark: _Toc154071698]Stan projektowany 
[bookmark: _Toc154071699]Wymiana instalacji centralnego ogrzewania polegać będzie na demontażu starych i montażu nowych pionów, poziomów oraz gałązek doprowadzających czynnik grzewczy do istniejących grzejników płytowych oraz montażu podpionowych zaworów równoważących u podstawy pionu na poziomie -1. 
[bookmark: _Toc154071700]Rurociągi prowadzić pod stropem poziomu -1 oraz w bruzdach ściennych nad posadzką parteru.
[bookmark: _Toc154071701]Rurociągi na poziomie -1, w obrębie szkoły należy zdemontować.
[bookmark: _Toc154071702]Dodatkowo przewidziano wymianę czterech istniejących grzejników płytowych w galerii wraz z montażem zaworów termostatycznych z głowicami termostatycznymi antykradzieżowymi, wzmocnionymi, przeznaczonymi do miejsc publicznych np. Halo-B firmy Heimeier. 
4.2.1 [bookmark: _Toc40698283][bookmark: _Toc154071703]Materiały
Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur systemu PP Stabi Glass PN20 łączonych przez zgrzewanie np. w systemie firmy KAN-therm lub w systemie równoważnym lub z rur wielowarstwowych typu PEX o połączeniach zaciskanych. 
Instalacje prowadzone po ścianach, w szachtach i pod stropem izolować wełną mineralną pokrytą folią aluminiową np. Rockwool 800 firmy Rockwool.
Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami producenta przewodów. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami (podwieszeniami) powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie przewodów nie wpływało na ich szczelność, właściwości i nienaruszalność konstrukcji.
 
4.2.2 [bookmark: _Toc143508688][bookmark: _Toc515448517][bookmark: _Toc127281394][bookmark: _Toc154071704]Regulacja instalacji centralnego ogrzewania 
Równoważenie instalacji centralnego ogrzewania będzie realizowane poprzez montaż na gałązkach powrotnych pod pionami, zaworów równoważących typu STAD z odwodnieniem z połączeniem gwintowanym firmy T&A z króćcami.. 
Regulacji ilości czynnika grzewczego dopływającego do każdego grzejnika należy dokonać poprzez ustawienie nastaw wstępnych na wkładkach termostatycznych. Temperatury w pomieszczeniach regulować będzie można poprzez ustawienie żądanej temperatury na głowicy termostatycznej. 
Przy każdym z pionów należy instalować zawory odcinające oraz odwadniające, spustowe.
4.2.3 [bookmark: _Toc127281395][bookmark: _Toc154071705]Odpowietrzenie instalacji c.o.
Zaprojektowane instalacje będą pracować w układzie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym, zlokalizowanym w węźle cieplnym. Odpowietrzenie instalacji c.o. z poziomu pomieszczeń odbywać się będzie z wykorzystaniem ręcznych odpowietrzników fabrycznie dostarczonych z grzejnikami oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki np. typu TACO z zaworami stopowymi DN15, zlokalizowane na przewodach w najwyższych punktach instalacji c.o.
4.2.4 [bookmark: _Toc127281400][bookmark: _Toc154071706]Ochrona przeciwpożarowa
Przejścia instalacji grzewczej przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej przegrody.
4.2.5 [bookmark: _Toc127281401][bookmark: _Toc154071707]Próby techniczne instalacji
	Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych zaleca się płukanie. Próby ciśnieniowe przeprowadzić zgodnie z PN-B-02414 i PN-64/B-10400, w następującej kolejności:
· Próba na zimno (bez zaworów bezpieczeństwa i urządzeń wodą o ciśnieniu pr + 2 bary lecz nie mniej niż 4 bary
· Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach możliwych do uzyskania 
w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy.
Próby instalacji należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producentów rur.
Odbiór instalacji po wykonaniu winien odbyć się zgodnie z zasadami podanymi w „WTWiO cz.VI – instalacje ogrzewcze” dla rur stalowych oraz dla rur tworzywowych.
Do odbioru Wykonawca robót jest zobowiązany przedstawić karty gwarancyjne urządzeń oraz świadectwa kwalifikacyjne /atesty/ użytych  materiałów oraz zainstalowanych urządzeń.
Przed przystąpieniem do badań i uruchomienia zostanie dokonany przegląd zamontowanych urządzeń oraz elementów instalacji. Przegląd ten zostanie przeprowadzony pod kątem zgodności zamontowanych elementów instalacji z wykonanym projektem budowlanym i wykonawczym.
Dokonane zostaną również oględziny zewnętrzne instalacji. Pierwszy rozruch instalacji należy wykonać w obecności firmy realizującej kontrakt instalacji automatyki, instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia zakończenia prac montażowych przez firmy realizujące niniejszy kontrakt.
5. [bookmark: _Toc154071708]Opis instalacji wodociągowej
5.1 [bookmark: _Toc154071709]Stan istniejący

Istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji była projektowana jako instalacja z rur stalowych ocynkowanych. Przewody prowadzone są w izolacji pod stropem poziomu -1 oraz w szachtach instalacyjnych i bruzdach ściennych. 
5.2 [bookmark: _Toc154071710]	Stan projektowany
[bookmark: _Toc154071711]Wymiana instalacji wody polegać będzie na demontażu starych i montażu nowych pionów, poziomów oraz podejść do istniejących przyborów oraz montażu podpionowych zaworów termostatycznych cyrkulacyjnych u podstawy pionu na poziomie -1. 
[bookmark: _Toc154071712]Rurociągi prowadzić pod stropem poziomu -1 oraz w bruzdach ściennych, po ścianach i pod stropem na wyższych kondygnacjach.
Instalację wody zimnej, ciepłej należy wyposażyć w armaturę odcinającą poprzez montaż zaworów kulowych ze spustem pod każdym pionem oraz w zawory kulowe na wyjściu z węzła.
Pion cyrkulacyjny wyposażono w zawór regulacyjny.
Ze względów funkcjonalnych przewidziano wymianę czterech umywalek w WC. Ze względów estetycznych zaprojektowano baterie umywalkowe stojące. Umywalki nie przystosowane do montażu baterii stojącej należy wymienić na nowe. 
Podejścia wody zimnej i ciepłej do umywalek, zlewozmywaków, zmywarek i pralek należy zakończyć zaworkami odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii czerpalnej na wysokości 50-60 cm od posadzki. Podejścia do misek ustępowych należy zakończyć zaworkami odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego na wysokości ok. 65 cm od posadzki.
	Wymagane ciśnienie z punktów czerpalnych - 0,1MPa.
	W celu regulacji instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej należy pod każdym pionem zamontować termostatyczne zawory regulacyjne. Zaprojektowano zawory TA-Therm z termometrem prod. IMI TA.
5.2.1 [bookmark: _Toc154071713]Materiały
Instalację wody zimnej, ciepłej  i cyrkulacyjnej należy wykonać z rur systemu PP Stabi Glass PN16 łączonych przez zgrzewanie np. w systemie firmy KAN-therm lub w systemie równoważnym lub z rur wielowarstwowych typu PEX o połączeniach zaciskanych. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać dopuszczenia (świadectwa, certyfikaty) do kontaktu z wodą pitną.
Instalacje prowadzone po ścianach, w szachtach i pod stropem izolować wełną mineralną pokrytą folią aluminiową np. Rockwool 800 firmy Rockwool.

Minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów:
· Instalacja wody zimnej: 
Rury polipropylenowe SDR 11, PN 10, o temperaturze do 20°C i ciśnieniu roboczym do 1,0 MPa. 
· Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji: 
rury polipropylenowe stabilizowane perforowaną wkładką z włókna szklanego wzmacniającą rurę oraz ograniczającą jej wydłużalność termiczną SDR 7,4, PN 16,  o temperaturze do 60°C i ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa. Kształtki do wody zimnej ciepłej w klasie PN 25.
Instalację układać tak aby następowała naturalna kompensacja na załamaniach.
Przewody prowadzone przy ścianach montować na podporach ślizgowych na konstrukcjach wsporczych, a pod stropem na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.
Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami producenta przewodów. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami (podwieszeniami) powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie przewodów nie wpływało na ich szczelność, właściwości i nienaruszalność konstrukcji. Montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część VII i część XII” opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz zgodnie z DTR producentów.
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych lub przepustach ppoż. umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie, przejścia instalacji zabezpieczyć masa uszczelniającą ppoż. lub opaską ppoż. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Przejścia przez przegrody żelbetowe wykonać jako gazoszczelne.
Całość stosowanej armatury winna być wykonana ze stopów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. 
Zawory kulowe gwintowane do instalacji wodnej PN10 lub PN16, Tmax= -10÷120ºC, czynnik roboczy: woda. 

5.2.2 [bookmark: _Toc129099839][bookmark: _Toc154071714]Dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.
W celu ochrony przed niebezpieczeństwem wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej bakteriami należy okresowo przeprowadzać dezynfekcję termiczną instalacji w temperaturze nie niższej niż 70°C. Zastosowanie tej metody przy jednoczesnym wyposażeniu instalacji w pełny system kontroli daje gwarancje użytkownikowi wykonania przegrzewu całej instalacji do odpowiedniej temp. przez wymagany czas przy jednoczesnej ochronie instalacji przed odkładaniem się kamienia. W tym celu na instalacji zastosować należy cyrkulacyjny zawór termostatyczny. Powyższą metodę należy stosować cyklicznie w układach instalacji ciepłej wody z częstotliwością zależną od rodzaju instalacji oraz stwierdzonych ilości bakterii w systemie. Pozwoli to uniknąć zagrożeń spowodowanych bakterią Legionella pneumophila. Ze względu na wysoką temperaturę w czasie dezynfekcji, konieczne jest przeprowadzenie powyższej czynności w godzinach nocnych przez służby techniczne z zakazem używania punktów czerpalnych w tym czasie. Przegrzewanie instalacji należy wykonać przechodzą ze sterowania automatycznego na ręczne.
5.2.3 [bookmark: _Toc129099841][bookmark: _Toc154071715]Izolacje instalacji wody
Dla zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci, przewody wody zimnej prowadzone pod stropem pomieszczeń oraz w szachtach instalacyjnych zaizolować otulinami z wełny mineralnej w foli aluminiowej o grubości 20 mm typu Rockwool 800. Przewody wody zimnej prowadzone w komponentach budowlanych zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 6 mm typu Thermaflex FRZ. Przewody ciepłej wody i cyrkulacji prowadzone pod stropem pomieszczeń i w szachtach instalacyjnych zaizolować otulinami z wełny mineralnej w foli aluminiowej typu Rockwool 800 o grubości zgodnej z poniższą tabelą. Przewody ciepłej wody użytkowej prowadzone w komponentach budowlanych zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 6 mm typu Thermaflex FRZ. Podejścia do przyborów prowadzone w bruzdach należy także izolować otulinami. 
Grubość izolacji w zależności od średnicy.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 pkt. 1.5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami: "Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania,(…), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:

	Lp.
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 
o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035[W/(m·K)])

	1
	Średnica wewnętrzna do 22mm
	20mm

	2
	Średnica wewnętrzna od 22do 35mm
	30mm

	3
	Średnica wewnętrzna od 35do100mm
	równa średnicy wewnętrznej rury

	4
	Średnica wewnętrzna ponad 100mm
	100mm

	5
	Przewody i armatura wg lp.1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	½  wymagań z pozycji 1-4

	6
	Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg lp.1-4 ułożone w komponentach wykonawczych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
	½ wymagań z pozycji 1-4

	7
	Przewody wg lp.6 ułożone w posadzce
	6mm

	8
	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku)
	40mm

	9
	Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone w części nieogrzewanej budynku)
	80mm

	10
	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku
	50% wymagań z lp. 1-4

	11
	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku
	100% wymagań z lp. 1-4



Grubość izolacji na instalacji wody zimnej 13mm dla λ ≤0,04 W/mK w 40°C .
Proponuje się izolację z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową  z warstwą lakieru w kolorze szarym z zakładką samoprzylepną lub w płaszczu z PVC. Parametry techniczne:
Współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤0,034 W/mK w 40°C  
Temperatura pracy -80 °C do +95 °C 
Zapach neutralny
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:    A2-s1, d0
Zastosowana izolacja termiczna winna spełniać wymagania dotyczące nierozprzestrzeniania ognia NRO.
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli – należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
5.2.4 [bookmark: _Toc129099842][bookmark: _Toc154071716]Ochrona przeciwpożarowa
Przejścia instalacji wodnej przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej przegrody.
5.2.5 [bookmark: _Toc129099843][bookmark: _Toc154071717]Próby techniczne instalacji
Odbiór instalacji po wykonaniu winien odbyć się zgodnie z zasadami podanymi w „WTWiO cz. VII – instalacje wodociągowe” i „WTWiO cz. XII – instalacje kanalizacyjne”.
Do odbioru Wykonawca robót jest zobowiązany przedstawić protokoły szczelności instalacji wodociągowej, karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń oraz świadectwa kwalifikacyjne /atesty/ użytych materiałów oraz zainstalowanych urządzeń.
Instalację kanalizacji sanitarnej poddać próbom drożności i szczelności wg PN-92/B-10735:
piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,poziomy sprawdzić napełniając je wodą powyżej kolana łączącego poziom z pionem.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalację należy przepłukać. W trakcie wykonania instalacji kanalizacyjnej należy sukcesywnie sprawdzać zachowanie spadków. Po całkowitym wykonaniu należy instalację kanalizacji przepłukać. 
Instalację wodociągową poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa. Próbę uważa się za pozytywną o ile manometr nie wykaże spadku ciśnienia w ciągu 30 min oraz nie wystąpią przecieki na połączeniach i armaturze przelotowo - regulacyjnej. Następnie zdezynfekować instalację roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykonać badania bakteriologiczne wody.

6. [bookmark: _Toc127281402][bookmark: _Toc154071718]Uwagi końcowe.
Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników i pod fachowym nadzorem.
Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa 
i Odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami BHP.
Przy wykonaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach.
Montaż rur i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

· Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP,
· Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub krajowa ocenę techniczną),
· Instalacje wewnętrzne muszą spełniać wymagania wyszczególnione w Warunkach ochrony pożarowej opracowanych dla tego obiektu przez rzeczoznawcę ppoż.
· Wszystkie urządzenia i materiały związane z ochroną przeciwpożarową powinny posiadać aktualne certyfikaty CNBOP i świadectwo dopuszczenia CNBOP - PIB.
· Dla instalacji i urządzeń dla których wymagane są przepisami odpowiednie atesty, deklaracje, aprobaty i dopuszczenia do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej powinny posiadać aktualne wyżej wymienione dokumenty.
· Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać warunki Art.10 Prawa Budowlanego. 
Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, objęte projektem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.
Zabrania się wprowadzenia jakichkolwiek zmian do projektu bez ich uzgodnienia z projektantem.
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